HYP1140

微机厂用变压器保护装置

使用说明书

ＵＳＥＲ　ＧＵＩＤＥ

®

ZHEJIANG　HUAYI　ELECTRIC　POWER　AUTOMATIONCO.，LTD

目    录

1.适用范围	3

2.装置功能及保护原理简述	3

2.1电气参数测量	3

2.2延时速断保护	3

2.3定时限过流保护	3

2.4高压侧零序过流保护	3

2.5低压侧反时限零序过流保护	3

2.6低压侧定时限零序过流保护	4

2.7低电压保护	4

2.8过电压保护	4

2.9过负荷保护	4

2.10 PT断线报警	4

2.11保护定值错误报警	4

2.12装置故障报警	4

3.技术参数	4

4.按键功能及操作方法	5

4.1按键功能	5

4.2输入密码的方法:	6

4.3搜索方法(适用于定点显示和进入定值区的显示):	6

4.4密码种类	6

5.数码管的显示种类	6

5.1数码管显示说明	6

5.2几种显示列表	6

5.2.1循环显示（供运行人员使用）	6

5.2.3定值的显示与修改(输入密码1111)	7

5.2.4有报警或预告时的显示:	8

6.调试方法(适用于调试人员及维护人员)	8

6.1查看、输入或修改保护定值:	8

6.2开关量的检查	8

6.3保护继电器的出口检查	8

6.4模拟量输入检查及精度检查	9

6.4.1电流校准	9

6.4.2电压校准	9

6.4.3零序电流校准	9

6.5保护试验	9

6.5.1速断保护、过流保护测试	9

6.5.2低电压测试	10

6.5.3高压侧零序过流测试	10

6.5.4低压侧零序过流反时限测试	11

6.5.5 低压侧零序过流定时限测试	11

6.5.6重瓦斯动作测试	12

6.5.7 过负荷测试	12

6.5.9动作时间测试	12

6.5.10 PT回路断线预告	13

7机箱结构和接线图	13

7.1.机箱结构图与说明	13

7.2.安装与开孔图	14

7.3.装置端子图及接线说明	14

8.运行人员注意事项及要求	15

9.检修及维护	15

附图1：HYP1140微机变压器保护装置的原理图	15

附图2：HYP1140微机变压器保护装置的原理接线图	16

# 1.适用范围

HYP1140微机变压器保护装置主要用于由断路器控制的6－10KV/0.4KV厂用变压器，作为厂用变压器的成套保护和监视报警装置。本装置安装灵活，运行简单、保护种类齐全，可广泛应用于电力、交通、石油、化工、建筑等领域。

# 2.装置功能及保护原理简述

HYP1140微机变压器保护装置的功能主要有两个部分，一是保护功能，另一个是监视功能。

保护功能有以下几种组成，延时速断保护，定时限过流保护、高压侧零序过流保护、低压侧定时限/反时限零序过流保护，低电压保护、过电压保护、过负荷保护、重瓦斯保护(油浸式变压器)、轻瓦斯保护(油浸式变压器)、过温报警 (干式变压器) 、超温保护(干式变压器)。

监视部分配有PT断线报警。

## 2.1电气参数测量

- 交流输入

直接输入三相PT（100V），三相电流（5A）,零序电流。

- 电气测量

三相电流、电压。

## 2.2延时速断保护

A、C两相式延时速断保护

启动条件：I(SDD；   T(SDS

I 实测A相或C相电流值      SDD 延时速断整定值

T 实测延时时间              SDS 延时整定值

## 2.3定时限过流保护

A、C两相式定时限过流保护

启动条件：I(GLD；    T(GLS

I 实测A相或C相电流值      GLD 过流整定值

T 实测过流时间              GLS  过流时间整定值

## 2.4高压侧零序过流保护

启动条件：I0H(I0HD；   T(IOHS

I0H 实测零序电流值    I0HD 零序电流整定值

T 延时时间            I0HS 零序电流延时整定值

## 2.5低压侧反时限零序过流保护

当低压侧发生单相接地故障时，装置发跳闸命令。

动作特性T= C /（I/IOLE－IOLD/IOLE）

I 实测低压侧零序电流   IOLD低压侧零序电流启动值

IOLE 低压侧额定电流

C 与熔断器配合的时间常数

T  实际动作时间

## 2.6低压侧定时限零序过流保护

启动条件：I(IOLD；    T(C

I  实测低压零序电流    IOLD 低压侧零序电流定值

T  实测延时时间        C    零序电流延时整定值

注：当低压侧定时限/反时限零序过流保护软压板设为退出时，延时速断、定时限过流保护由A、C两相转换为A、B、C三相保护，此时装置21-22端子应接为B相电流。

## 2.7低电压保护

启动条件：U(DYD；      T(DYS

U  实测电压值         DYD 低电压保护整定值

T  实测延时时间       DYS 延时整定值

## 2.8过电压保护

启动条件：U(GYD；      T(GYS

U  实测电压值         GYD 过电压保护整定值

T  实测延时时间       GYS 延时整定值

## 2.9过负荷保护

启动条件：I(GFHD；     T(GFHS

I  实测A相电流       GFHD 过负荷保护整定值

T  实测延时时间       GFHS  延时整定值

## 2.10 PT断线报警

任一相电压断线时发PT断线报警信号。

## 2.11保护定值错误报警

当保护定值错误时发报警信号。

## 2.12装置故障报警

当装置自检发现有不可恢复的错误时发报警信号。

# 3.技术参数

| 序号 | 项目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源电压 | 200VDC±40%或 220VAC±20% |
| 2 | 功耗 | ≤5W |
| 3 | 延时速断保护 | 整定范围 1.00～100A 延时范围 0.05～99.99S |
| 4 | 定时限过流保护 | 整定范围 0.10～100A 延时范围 0.10～99.99S |
| 5 | 高压侧定时限零序过流保护 | 整定范围 0.010～1.000A 延时范围 0.10～99.99S |
| 6 | 低压侧反时限零序过流保护 | 时间常数 C=0.01-99.99 启动值I0ld=0.1-10.00A 额定电流 i0le=1.00-10.00A |
| 7 | 低压侧定时限零序过流保护 | 启动值I0ld=0.1-10.00A 延时整定 C=0.05-99.99S |
| 8 | 低电压保护 | 整定范围 5.0～100.0V 延时整定 0.10～99.99S |
| 9 | 过电压保护 | 整定范围100.0～150.0V 延时整定 0.10～99.99S |
| 10 | 过负荷保护 | 整定范围 0.50～10.00A 延时整定 0.10～99.99S |
| 11 | 采样额定值 | 电压：100V/50HZ 电流：5A/50HZ |
| 12 | 过载特性 | 长期接通：20A 短时接通：100A5S 瞬时接通：250A20Ms |
| 13 | 继电器触点容量 | 220V AC5A |
| 14 | 开关量输入 | 220VDC 隔离电压500V |
| 15 | 绝缘电阻 | 1100MΩ/2500V |
| 16 | 耐压测试 | 2.0KV/50Hz/1min |
| 17 | 工作温度 | -15—+55℃ |
| 18 | 脉冲测试 | 5KV/1.2/50S/0.5J |
| 19 | 抗干扰 | 共模干扰：2.5KV/1MHZ/2S 差模差模：1.0KV/1MHZ/2S 辐射电磁场：30-500MHZ/2S 静电电磁场：IV级，8000V 快速瞬变：IV级，±4000V |
| 20 | 相对湿度 | 95% |
| 21 | 重量 | 2kg |
| 22 | 外形尺寸 | 190×102×158 |

# 4.按键功能及操作方法

## 4.1按键功能

4.1.1“▲”  搜索键与功能键，可按该键搜索调出PASS提示符以输入密码,定点显示时可搜索出所有电量的提示符,定值区可搜索出所有定值的汉语拼音提示符,在其他区也有相应搜索功能;在输入密码后要按该键确认,在定值区当定值修改后要按该键确认,此时作为一个确认功能键.

4.1.2“◄►” 显示、进入修改状态及移动修改小数点，在调出PASS提示符时,按两下该键进入输入密码状态,此时有一闪烁小数点,用“▼”键可修改闪烁小数点所在位,按“◄►”键可移动该小数点;在定点显示状态,当用“▲”搜索出电量提示符时可按该键显示该电量的实时二次值;在定值区,用“▲”搜索出定值的汉语拼音提示符时,按一下“◄►”键可查看定值,按两下进入修改状态,修改定值与输入密码方法相同

4.1.3“▼” 修改键、操作键，在修改定值或输入密码时把小数点闪烁的数据位加1;

4.1.4“■ 信号复归”键,无论在任何一种显示状态,只要按该键,都将进入循环显示状态.

## 4.2输入密码的方法:

在循环显示状态(若在其他状态,可按复归键进入该状态),按“▲”出现PASS,按两下“◄►”进入密码输入状态,按“▼”修改闪烁小数点所在位,按“◄►”移动小数点,修改其他位,直至输入1111、3333 ,最后按“▲”确认.

## 4.3搜索方法(适用于定点显示和进入定值区的显示):

4.3.1.快速向前:按住“▲”不放，即可向前快速搜索提示符,但不显示其值;

4.3.2．慢速向前:轮流按“▲”和“◄►”即一步一步向前走;

4.3.3．慢速向后:一下一下按“▲”,即一步一步向后退。

## 4.4密码种类

| 序号 | 密码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1111 | 显示、修改定值密码 |
| 2 | 2222 | 校准电流、电压密码 |
| 3 | 3333 | 保护出口试验密码 |

# 5.数码管的显示种类

## 5.1数码管显示说明

数码管显示的数值有两种形式，一是字母形式，代表变量或代码，具有提示意义；二是十进制数字形式，代表变量的数值。在显示字母时，为了显示的方便和容易使人读懂，可能大小写混合，但是表示意义相同。具体显示的种类和意义在以下显示列表中详细描述。

## 5.2几种显示列表

以下显示列表，描述了循环显示、定点显示和定值区显示三种显示种类的内容。在调试方法中详细介绍电压校准、保护出口检查两种显示种类。

### 5.2.1循环显示（供运行人员使用）

正常工作时，面板上四位数码管依次显示

IA=xx.xx    I0L=xx.xx    IC=xx.xx

Uab=xxx.x   Ubc=xxx.x   Uca=xxx.x

5.2.2定点显示

| 序号 | 变量代号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IA= | A相电流 |
| 2 | I0L= | 低压侧零序电流（或B相电流） |
| 3 | IC= | C相电流 |
| 4 | UAB= | AB相电压 |
| 5 | UCA= | CA相电压 |
| 6 | UCA= | CA相电压 |

在循环显示状态下按下“▲”，调出“PASS”，此时不输入密码,继续按“▲”，则进入定点显示状态，按“▲”可搜索出所有电量提示符，当需要看该电量的值时，按“◄►”键，再按“▲”则调出下一个电量提示符。使用定点显示，可显示某个电量的二次侧实时值,可供现场调试人员或运行人员查看

| 序号 | 电量提示符 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PASS | 密码 |
| 2 | IA= | A相电流 |
| 3 | I0L= | 低压侧零序电流（或B相电流） |
| 4 | IC= | C相电流 |
| 5 | I0 | 高压侧零序电流 |
| 6 | UAB= | AB相电压 |
| 7 | UBC= | BC相电压 |
| 8 | UCA= | CA相电压 |
| 9 | B00.0或B00.1 | 端子37状态(37端子有220V电压时 显示为b00.1,没有则为b00.0) |
| 10 | B01 | 端子38状态 |
| 11 | B02 | 端子39状态 |
| 12 | B03 | 端子40状态 |
| 13 | B04 | 端子41状态 |
| 14 | B05 | 端子42状态 |
| 15 | B06 | 端子43状态 |
| 16 | B07 | 端子44状态 |

### 5.2.3定值的显示与修改(输入密码1111)

在“PASS”下输入密码1111后，即可对各定值显示、修改。在定值区显示状态下，既能够察看以前设定的定值，也能够对此数值进行修改，具体方法请的参考“按键功能”。各定值的整定范围如下：

| 序号 | 代号 | 数值范围 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | bz1 |  | 备用定值1 |
| 1 | bz2 |  | 备用定值2 |
| 2 | Sdd | 1.00-99.99A | 延时速断定值 |
| 3 | Sds | 0.05-99.99S | 延时速断时间 |
| 4 | Gld | 0.10-99.99A | 定时限过流定值 |
| 5 | Gls | 0.10-99.99S | 定时限过流时间 |
| 6 | Gfhd | 0.5-10.00A | 过负荷定值 |
| 7 | Gfhs | 0.1-99.99S | 过负荷时间 |
| 8 | I0hd | 0.01- 1.00A | 高压侧零序过流定值 |
| 9 | I0hs | 0.10-99.99S | 高压侧零序过流时间 |
| 10 | I0ld | 0.10-10.00A | 反、定时限低压侧零序过流启动值 |
| 11 | I0le | 0.10-10.00A | 反时限低压侧额定电流 |
| 12 | C | 0.01-99.99/ 0.05-99.99S | 反时限低压侧零序过流时间常数 定时限低压侧零序过流时间 |
| 13 | Dyd | 5-100V | 低电压定值 |
| 14 | Dys | 0.10-99.99S | 低电压时间 |
| 15 | Gyd | 100-150V | 过电压定值 |
| 16 | Gys | 0.10-99.99S | 过电压时间 |
| 17 | sd.on/sd.of |  | 速断投入/退出 |
| 18 | gl.on/gl.of |  | 过流投入/退出 |
| 19 | gfon/gfof |  | 过负荷投入/退出 |
| 20 | zs.on/zs.of |  | 重瓦斯投入/退出 |
| 21 | ih.on/ih.of |  | 高压侧零序过流投入/退出 |
| 22 | il.on/il.of |  | 低压侧零序过流投入/退出 |
| 23 | dy.on/dy.of |  | 低电压保护投入/退出 |
| 24 | fs.on/fs.of |  | 低压侧零序过流反时限投入/低压侧零序过流定时限投入 |
| 25 | gyon/gyof |  | 过电压投入/退出 |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |

### 5.2.4有报警或预告时的显示:

| 数码管显示码 | 报警内容 |
| --- | --- |
| bj-sd | 延时速断保护动作 |
| bj-gl | 过流保护动作 |
| bj-zs | 重瓦斯保护动作 |
| bj-iol | 低压侧零序过流保护动作 |
| bj-dy | 低电压保护动作 |
| bj-gy | 过电压保护动作 |
| yg-i0h | 高压侧零序过流报警 |
| yg-gfh | 过负荷报警 |
| yg-qs | 轻瓦斯报警 |
| yg-gw | 过温报警 |
| yg-ptd | PT断线报警 |
| yg-dzer | 保护定值错误报警 |

# 6.调试方法(适用于调试人员及维护人员)

## 6.1查看、输入或修改保护定值:

先输入密码,进入定值区,按“▲”搜索出某个定值的汉语拼音提示符,按一下“◄►”则显示该定值大小,再按一下“◄►”则进入修改状态,修改方法与输入密码方法相同,修改后按“▲”确认，此时显示为do，表示装置正在存储定值，存储完毕后，显示good.

## 6.2开关量的检查

出厂前已调好,在检修或调试遇到问题时可用到此项

请参照设计图纸，看37-44端子哪些端子有开关量输入,并用定点显示查看.

例如:37端子有20V正电位(对45端子)输入时,定点显示中的b00.0变为b00.1,其余皆同.

## 6.3保护继电器的出口检查

输入密码3333后进入继电器出口试验状态,可以操作继电器以检查出口是否正确.

举例如下:按“▲”调出bhj1,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后继电器动作,显示为do,瞬时接通端子15-16

可按此方法操作其它继电器.（参考背部端子图）

| 序号 | 显示提示符 | 出口名称 | 瞬时接通 保护出口 | 接通自保持 信号出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bhj1 | 保护跳闸出口试验 | 15-16 |  |
| 2 | bhj2 | 保护合闸出口试验 | 12-13 |  |
| 3 | bhj3 | 事故信号出口试验 |  | 9,10 |
| 4 | bhj4 | 预告信号出口试验 |  | 7,8 |

## 6.4模拟量输入检查及精度检查

装置在出厂前已调好，只要在做试验时看一下即可，若发现有精度不准，先进入定值修改状态，将所有保护投退设为退出状态，再按下述方法校准。

### 6.4.1电流校准

将电流接入A相电流回路（端子19-20）,电流输入5A，，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▲”调出ji,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后显示为do, 同时装置开始对电流进行精度校准，校准完毕后，显示good.

### 6.4.2电压校准

将电压接入AB相电压回路（端子27-28），电压输入100V，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▲”调出ju,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后显示为do, 同时装置开始对电压进行精度校准，校准完毕后，显示good.

### 6.4.3零序电流校准

将电流接入零序电流回路（端子25-26）,电流输入1A，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▲”调出ji0,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后显示为do, 同时装置开始对零序电流进行精度校准，校准完毕后，显示good.

| 序号 | 显示提示符 | 校准回路 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ji | 电流回路 |
| 2 | Ju | 电压回路 |
| 3 | ji0 | 零序电流回路 |

## 6.5保护试验

注意:

1.此处所有定值均为随意设定,有正式定值请按正式定值输入。请参考保护原理,保护出口见原理图.

2.输入的电量都可在定点显示中显示察看.

### 6.5.1速断保护、过流保护测试

将电流分别接至A，C相电流端子，整定延时速断、过流定值和延时时间,并将速断及过流保护软压板设为on。将电流从 0 开始上升，直到动作为止.记录动作值，然后，慢慢减小电流到返回为止，记录返回值。

例如，延时速断整定值SDD=5A,SDS=0.1S,SD.ON

过电流整定值GLD=4A,GLS=0.3S,GL.ON

### 6.5.2低电压测试

将电压分别接至ABC相电压端子，断路器位置开入量(端子37)引入220V电位，整定低电压定值和延时时间,低电压保护软压板打开。将电压升至低电压动作值以上，然后降低电压直到动作为止.记录动作值，再慢慢增加电压到返回为止，记录返回值。

例如:DYD=60V,DYS=0.5S,DY.ON

### 6.5.3高压侧零序过流测试

将电流接至高压侧零序电流端子, 整定电流定值和延时时间, 高压侧零序保护软压板打开。高压侧零序电流从零开始升高，直至预告信号出口动作为止。

例如:I0HD=0.5A(注意:IOHD<=1A),I0HS=0.3S,IH.ON

### 6.5.4低压侧零序过流反时限测试

低压侧零序过流保护反时限动作公式为:

T=C/(I0/I0le-I0LD/I0le)

其中T为动作时间,C为与熔断器配合的时间常数,I0 实测低压零序电流 , I0le低压侧额定电流, I0LD低压侧零序电流启动值.

I0le,I0ld确定后，每整定一个新的热熔系数C，就确定了一个新的反时限动作曲线，I--T曲线实测值与理论值的偏差不大于5%

例如: I0le=4A, I0ld=2A, C=10S,IL.ON,FS.ON，加入I0L为3A时,动作时间为40S, 加入I0L为6A时,动作时间为10S,依此类推.

### 6.5.5 低压侧零序过流定时限测试

将低压侧零序过流反时限保护功能关掉后,定时限自动投入,定值中C为延时时间, I0LD为过流动作定值.

例如:C=0.2S, I0LD=5A, IL.ON, FS.OF, 加入I0L为整定值以上，则延时0.2S后,保护动作.

### 6.5.6重瓦斯动作测试

将重瓦斯保护投入，当重瓦斯开入量接通后保护动作。

即:ZS.ON, 重瓦斯开入量端子（端子40）引入220V电位,则重瓦斯保护动作.

### 6.5.7 过负荷测试

将过负荷保护投入,整定过负荷定值和延时时间，将电流接至A相保护电流端子，将电流从 0 升至动作值附近，直到预告信号出口动作为止。

例如:GFHD=5A, GFHS=1S, GF.ON.

6.5.8过电压测试

将电压分别接至ABC三相电压端子，断路器位置开入量（端子37）引入220V电位，整定过压定值和延时时间,过压保护软压板打开。将电压升至过电压动作值以上直到动作为止.记录动作值，再慢慢降低电压到返回为止，记录返回值。

例如:GYD=110V,GYS=0.5S,GY.ON

### 6.5.9动作时间测试

测试保护动作时间时，要通入大于1.2倍整定值；记录开始时间和执行完成时间，二者之差与整定值相比较。

### 6.5.10 PT回路断线预告

断路器位置开入量（端子39）引入220V电位，UA、UB、UC三相电压任意断掉一相时，保护装置发PT断线报警信号。

# 7机箱结构和接线图

图1 HYP1140装置结构图

## 机箱结构图与说明

机箱结构图参见图1，注释说明如下：

1. 前活动门               2.操作按键

3. 显示器                 4. 电源板接线端子

5. 互感器板接线端子       6. CPU板接线端子

7. 机箱安装孔             8. 显示板

9. CPU板                 10.互感器板

11. 电源板

## 安装与开孔图

## 装置端子图及接线说明

背部端子表

端子定义

| 端子号 | 代号 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 装置地 |
| 2 | POW＋ | 装置电源正 |
| 3 | POW－ | 装置电源负 |
| 4 | +KR | 开入+电源 |
| 5 | -KR | 开入-电源 |
| 6 |  | 空 |
| 7 | YG | 预告信号输出 |
| 8 | YG | 预告信号输出 |
| 9 | SG | 保护动作信号输出 |
| 10 | SG | 保护动作信号输出 |
| 11 | HZ | 合闸长闭接点输出（11-13） |
| 12 | HZ | 合闸常开输出 |
| 13 | HZ | 合闸公工端输出 |
| 14 | TZ | 跳闸常闭接点输出（14-16） |
| 15 | TZ | 跳闸常开输出 |
| 16 | TZ | 跳闸公工端输出 |
| 17 |  | 空 |
| 18 |  | 空 |
| 19 | IA | A相电流入 |
| 20 | IA’ | A相电流出 |
| 21 | IB | B相电流入 |
| 22 | IB’ | B相电流出 |
| 23 | IC | C相电流入 |
| 24 | IC’ | C相电流出 |
| 25 | I0 | 零序电流入 |
| 26 | I0’ | 零序电流出 |
| 27 | UA | A相电压 |
| 28 | UB | B相电压 |
| 29 | UC | C相电压 |
| 30 |  | 空 |
| 31 |  | 空 |
| 32 |  | 空 |
| 33 |  | 空 |
| 34 |  | 空 |
| 35 | GND | 接地 |
| 36 |  | 空 |
| 37 | KR1 | 开关量输入1 |
| 38 | KR2 | 开关量输入2 |
| 39 | KR3 | 开关量输入3 |
| 40 | KR4 | 重瓦斯信号输入 |
| 41 | KR5 | 轻瓦斯信号输入 |
| 42 | KR6 | 温度过高输入 |
| 43 | KR7 | 开关量输入7 |
| 44 | KR8 | 开关量输入8 |
| 45 | -COM | 开入公共负端 |
| 46 |  | 空 |
| 47 |  | 空 |
| 48 |  | 空 |

# 8.运行人员注意事项及要求

1．熟练使用按键，会用定点显示查看电量的二次值，会查看定值。

2．熟知各种报警信号。

3．在保护动作后,先向主管部门汇报,并作记录后应将信号复归。

4．运行中不得随便修改定值,不得做继电器出口试验.

# 9.检修及维护

HYP1000系列保护无论在可靠性、密封性、低功耗、抗震性等方面都做的非常优秀,机箱内部部件可数年保持清洁、完好如初,属免维护产品.也可按照主管部门的安排定期进行检修,检修可按调试大纲进行。附录:

# 附图1：HYP1140微机变压器保护装置的原理图

# 附图2：HYP1140微机变压器保护装置的原理接线图

# Text boxes

图2  安装与开孔图