#### HYP1210

微机电容器保护装置

使用说明书

ＵＳＥＲ　ＧＵＩＤＥ

®

ZHEJIANG　HUAYI　ELECTRIC　POWER　AUTOMATION　CO.，LTD

目   录

1.适用范围	3

2.装置功能及保护原理简述	3

2.1 电气参数测量	3

2.2 延时速断保护	3

2.3 定时限过流保护	3

2.4中性点不平衡电流保护（适用于电容器组双Y形接线）	3

2.5零序电压保护(开口三角电压,适用于单组电容器)	3

2.6过电压保护	3

2.7低电压保护	3

2.8 PT断线报警	4

2.9定值错误报警	4

2.10装置故障报警	4

3、技术参数	4

4.按键功能及操作方法	5

4.1按键功能	5

4.1.1“▲”  搜索键与功能键	5

4.1.2“◄►” 显示、进入修改状态及移动、修改键	5

4.1.3“▼” 修改、操作键	5

4.1.4“■ 信号复归”键	5

4.2输入密码的方法:	5

4.3搜索方法(适用于定点显示和进入定值区的显示):	5

4.4密码种类	5

5.数码管的显示种类	5

5.1 数码管显示说明	5

5.2几种显示列表	6

5.2.1循环显示（供运行人员使用）	6

5.2.2定点显示	6

5.2.3定值区的显示(输入密码1111)	6

5.2.4有报警或预告时的显示:	7

6.调试大纲(适用于调试人员及维护人员)	8

6.1查看、输入或修改保护定值:	8

6.2开关量的检查	8

6.3保护继电器的出口检查	8

6.4模拟量输入检查及精度检查	8

6.4.1电流校准	8

6.4.2电压校准	8

6.4.3不平衡电流校准	8

6.6保护试验	9

6.6.1延时速断与定时限过流保护测试	9

6.6.2过电压保护测试	9

6.6.3低电压保护测试	9

6.6.4不平衡电流保护测试	9

6.6.5零序电压保护测试	9

6.6.6保护动作时间测试	9

6.6.7 PT回路断线报警	9

7.机箱结构及端子图	10

7.1装置组成	10

7.1机箱结构图与说明	10

7.2安装与开孔图	11

7.3装置端子图	11

8.运行人员注意事项及要求	12

9.检修及维护	12

附录1：HYP1210微机电容器保护装置原理图	13

附录2：HYP1210微机电容器保护装置原理接线图	14

# 1.适用范围

HYP1210微机电容器保护装置适用于 6－66KV 中性点不接地系统，作为电容器的成套保护和监视报警装置，适用于高低压开关柜、箱式变电站等使用电容补偿的场合。本装置安装灵活，运行简单、保护种类齐全，可广泛应用于高低压开关柜制造厂、电力、石油、化工、煤炭、建筑等行业。

# 2.装置功能及保护原理简述

HYP1210微机电容器保护装置的功能主要有两个部分，一是保护功能，另一个是监视功能。

保护功能有以下几部分组成，延时速断保护、定时限过流保护、中性点电流不平衡保护、过电压保护、低电压保护和零序电压保护。

监视部分配有装置故障报警、保护定值不合理报警、PT断线报警功能。

## 2.1 电气参数测量

- 交流输入

直接输入三相PT（100V），零序PT，三相电流（5A）中性点不平衡电流。

- 电气测量

三相电流、电压。

## 2.2 延时速断保护

三相式延时速断保护。

启动条件：I(sdd；   T(sds

I  实测电流值   sdd 延时速断电流整定值

T  延时时间                sds  延时整定值

## 2.3 定时限过流保护

三相式定时限过流保护。

启动条件：I(gld；   T(gls

I  实测电流值   gld 过流保护电流整定值

T  延时时间     gls  延时整定值

## 2.4中性点不平衡电流保护（适用于电容器组双Y形接线）

启动条件：IP( IPD；     T(IPS

IP  实测中性点不平衡电流值

IPD 不平衡电流保护动作整定值

T 延时时间，  IPS 不平衡电流延时整定值

## 2.5零序电压保护(开口三角电压,适用于单组电容器)

启动条件：U0(U0d；     T(U0S

U0  实测开口三角电压   U0d开口三角电压整定值

T   延时时间           U0S   延时整定值

## 2.6过电压保护

启动条件：U(gyd；       T(gys

U  实测电容器电压值   gyd 过电压保护整定值

T 延时时间            gys  延时整定值

## 2.7低电压保护

启动条件：U(dyd；    T(dys

U  实测电容器电压值    dyd 低电压保护整定值

T 延时时间          dys  延时整定值

## 2.8 PT断线报警

任一相电压断线时发PT断线报警信号。

## 2.9定值错误报警

当保护定值错误时发报警信号。

## 2.10装置故障报警

当装置自检发现有不可恢复的错误时发报警信号。

# 3、技术参数

| 序号 | 项目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源电压 | 200VDC±40%或 220VAC±20% |
| 2 | 功耗 | ≤5W |
| 3 | 延时速断保护 | 整定范围1.00 ～ 100.00A 延时范围 0.05 ～ 99.99S |
| 4 | 定时限过流保护 | 整定范围 0.50 ～ 100.00A 延时范围 0.10 ～ 99.99S |
| 5 | 不平衡电流保护 | 整定范围 0.10 ～ 9.99A 延时范围 0.10 ～ 99.99S |
| 6 | 过电压保护 | 整定范围 100.0 ～150.0V 延时整定范围0.10～99.99S |
| 7 | 低电压保护 | 整定范围 10.0 ～ 100.0V 延时整定范围0.10～99.99S |
| 8 | 零序电压保护 | 整定范围 2.0 ～150.0V 延时整定范围0.10～99.99S |
| 9 | 返回系数 | 过流、速断、不平衡电流、过电压、零序电压不低于0.9, 低电压不大于1.10 |
| 10 | 采样额定值 | 电压100V/50HZ 电流 5A/50Hz 功耗电流<0.25VA/相 电压<0.10VA/相 |
| 11 | 过载特性 | 电流回路长期接通20A 短时接通100A5S 瞬时接通250A20MS 电压长期工作额定值的1.5倍 |
| 12 | 触点容量 | 跳合闸出口继电器信号继电器长期接通220VAC5A |
| 13 | 开关量输入 | 开入电源220V，隔离电压500V |
| 14 | 绝缘电阻 | 1100MΩ/2500V |
| 15 | 耐压测试 | 2.0KV/50Hz/1min |
| 16 | 工作温度 | -15—+55℃ |
| 17 | 脉冲测试 | 5KV/1.2/50S/0.5J |
| 18 | 抗干扰特性 | 共模干扰：2.5KV/1MHZ/2S 差模差模：1.0KV/1MHZ/2S 辐射电磁场：30-500MHZ/2S 静电电磁场：IV级，8000V 快速瞬变：IV级，±4000V |
| 19 | 相对湿度 | 95% |
| 20 | 重量 | 2kg |
| 21 | 外形尺寸 | 190×102×158 |

# 4.按键功能及操作方法

## 4.1按键功能

### 4.1.1“▲”  搜索键与功能键

可按该键搜索调出PASS提示符以输入密码,定点显示时可搜索出所有电量的提示符,定值区可搜索出所有定值的汉语拼音提示符,在其他区也有相应搜索功能;在输入密码后要按该键确认,在定值区当定值修改后要按该键确认,此时作为一个确认功能键。

### 4.1.2“◄►” 显示、进入修改状态及移动、修改键

在调出PASS提示符时,按两下该键进入输入密码状态,此时有一闪烁小数点,用“▼”键可修改闪烁小数点所在位,按“◄►”键可移动该小数点;在定点显示状态,当用“▲”搜索出电量提示符时可按该键显示该电量的实时二次值;在定值区,用“▲”搜索出定值的汉语拼音提示符时,按一下该键可查看定值,按两下进入修改状态,修改定值与输入密码方法相同。

### 4.1.3“▼” 修改、操作键

在修改定值或输入密码时把小数点闪烁的数据位加1。

### 4.1.4“■ 信号复归”键

无论在任何一种显示状态下,只要按该键,都将进入循环显示状态.

## 4.2输入密码的方法:

在循环状态(若在其他状态,可按复归键进入该状态),按“▲”出现PASS,按两下“◄►”进入密码输入状态,按“▲”修改闪烁小数点所在位,按“◄►”移动小数点,修改其他位,直至输入1111、3333等 ,最后按“▲”确认.

## 4.3搜索方法(适用于定点显示和进入定值区的显示):

4.3.1.快速向前:按住“▲”不放即可向前快速搜索提示符,但不显示其值;

4.3.2．慢速向前:轮流按“▲”和“◄►”即一步一步向前走;

4.3.3．慢速向后:一下一下按“▲”,即一步一步可向后退

## 4.4密码种类

| 序号 | 密码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1111 | 显示、修改定值密码 |
| 2 | 2222 | 校准电流、电压密码 |
| 3 | 3333 | 出口保护试验密码 |

# 5.数码管的显示种类

## 5.1 数码管显示说明

数码管显示的数值有两种形式，一种是字母形式，代表变量或代码，具有提示意义；另一种是十进制数字形式，代表变量的数值。在显示字母时，为了显示的方便和容易使人读懂，可能大小写混合，但是表示意义相同。具体显示的种类和意义在以下显示列表中详细描述。

## 5.2几种显示列表

以下显示列表，描述了循环显示、定点显示和定值区显示三种显示种类的内容。在调试方法中详细介绍模拟量校准、保护出口检查两种显示种类。

### 5.2.1循环显示（供运行人员使用）

无论何种情况,只要按复归键即可进入循环显示状态,面板上四位数码管依次显示：

IA=xx.xx        IB=xx.xx      IC=xx.xx

Uab=xxx.x       Ubc=xxx.x     Uca=xxx.x

| 序号 | 变量代号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IA= | A相电流 |
| 2 | IB= | B相电流 |
| 3 | IC= | C相电流 |
| 4 | UAB= | AB相电压 |
| 5 | UBC= | BC相电压 |
| 6 | UCA= | CA相电压 |

### 5.2.2定点显示

在循环显示状态下按下“▲”，调出“PASS”，询问密码，此时不输入密码,继续按“▲”，则进入定点显示状态，按“▲”可搜索出所有电量提示符，当需要看所显示电量的值时，按“◄►”键即可。再按“▲”则调出下一个电量提示符。使用定点显示，可显示某个电量的二次侧实时值,相当于二次侧的“万用表”，可供现场调试人员或运行人员查看用。

| 序号 | 电量提示符 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | PASS | 密码 |
| 1 | IA | A相电流 |
| 2 | IB | B相电流 |
| 3 | IC | C相电流 |
| 4 | IP | 中性点不平衡电流 |
| 5 | UAB | AB相电压 |
| 6 | UBC | BC相电压 |
| 7 | UCA | CA相电压 |
| 8 | U0 | 零序电压 |
| 9 | B00.0或b00.1 | 端子37状态(37端子有220V电压时显示为b00.1,没有则为b00.0) |
| 10 | B01 | 端子38状态 |
| 11 | B02 | 端子39状态 |
| 12 | B03 | 端子40状态 |
| 13 | B04 | 端子41状态 |
| 14 | B05 | 端子42状态 |
| 15 | B06 | 端子43状态 |
| 16 | B07 | 端子44状态 |

### 5.2.3定值区的显示(输入密码1111)

在“PASS”下输入密码1111后，即可对各定值显示、修改。在定值区显示状态下，既能够察看以前设定的定值，也能够对此数值进行修改，具体方法清参考“按键功能”。各定值的整定范围如下：

| 序号 | 代号 | 定值范围 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | bz1 |  | 备用定值1 |
| 1 | bz2 |  | 备用定值2 |
| 2 | Sdd | 1.00-99.99A | 延时速断定值 |
| 3 | Sds | 0.05-99.99S | 延时速断时间 |
| 4 | Gld | 0.50-99.99A | 过流定值 |
| 5 | Gls | 0.10-99.99S | 过流时间 |
| 6 | Gyd | 100.0-150.0V | 过电压定值 |
| 7 | Gys | 0.10-99.99S | 过电压时间 |
| 8 | Dyd | 10.0-100.0V | 低电压定值 |
| 9 | Dys | 0.10-99.99S | 低电压时间 |
| 10 | u0d | 2.0-150.0V | 零序过压定值 |
| 11 | u0s | 0.10-99.99S | 零序过压时间 |
| 12 | Ipd | 0.10-9.99A | 中性点不平衡电流定值 |
| 13 | Ips | 0.10-99.99S | 中性点不平衡电流时间 |
| 14 | Sd.on/of |  | 延时速断投入/退出 |
| 15 | Gl.on/of |  | 定时限过流投入/退出 |
| 16 | Gy.on/of |  | 过压投入/退出 |
| 17 | Dy.on/of |  | 低压投入/退出 |
| 18 | Ly.on/of |  | 零序电压投入/退出 |
| 19 | Ip.on/of |  | 不平衡电流投入/退出 |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |

### 5.2.4有报警或预告时的显示:

| 数码管显示信息 | 报警内容 |
| --- | --- |
| bj-sd | 延时速断动作 |
| bj-gl | 定时限过流动作 |
| bj-gy | 过压动作 |
| bj-dy | 低压动作 |
| bj-Lu | 零序电压动作 |
| bj-Li | 不平衡电流动作 |
| yg-ptd | PT断线报警 |
| yg-dzer | 保护定值错误报警 |
| yg-zzgz | 装置故障报警 |

# 6.调试大纲(适用于调试人员及维护人员)

## 6.1查看、输入或修改保护定值:

先输入密码,进入定值区,按“▲”键搜索出某个定值的汉语拼音提示符,按一下“◄►”键则显示该定值大小,再按一下“◄►”则进入修改状态,可以输入设定值，输入方法与输入密码方法相同,修改后按“▲”确认，此时显示为do，表示装置正在存储定值，存储完毕后，显示good.

## 6.2开关量的检查

装置在出厂前已经调好,在检修或现场调试遇到问题是可用到此项。

可对照设计图纸看37-44端子哪些端子有开关量输入,并用定点显示查看。

例如:37端子有220V正电位(对45端子)输入时,定点显示中的b00.0变为b00.1,其余皆同。

## 6.3保护继电器的出口检查

输入密码3333后进入继电器出口试验状态,可以操作继电器以检查出口是否正确.

举例如下:按“▲”调出bhj1,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后继电器动作,显示为do,瞬时接通端子15-16.

可按此方法操作其他继电器.

| 序号 | 显示提示符 | 出口名称 | 瞬时接通保护出口 (参见原理图) | 接通自保持信号出口 (参见原理图) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bhj1 | 保护跳闸出口试验 | 15-16 |  |
| 2 | bhj2 | 保护合闸出口试验 | 12-13 |  |
| 3 | bhj3 | 事故信号出口试验 |  | 9,10 |
| 4 | bhj4 | 预告信号出口试验 |  | 7,8 |

## 6.4模拟量输入检查及精度检查

此项在出厂前已经调好，只要在做试验时看一下即可，若发现有精度不准，先进入定值修改状态，将所有保护投退设为退出状态，再按下述方法调试。

### 6.4.1电流校准

将电流接入A相电流回路（端子19-20）,电流输入5A，，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▲”调出ji,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后显示为do, 同时装置开始对电流进行精度校准，校准完毕后，显示good.

### 6.4.2电压校准

将电压接入AB相电压回路（端子27-28），电压输入100V，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▲”调出ju,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后显示为do, 同时装置开始对电压进行精度校准，校准完毕后，显示good.

### 6.4.3不平衡电流校准

将电流接入不平衡电流回路（端子25-26）,电流输入5A，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▲”调出jip,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▲”后显示为do, 同时装置开始对不平衡电流进行精度校准，校准完毕后，显示good.

| 序号 | 显示提示符 | 校准回路 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ji | 电流回路 |
| 2 | ju | 电压回路 |
| 3 | jip | 不平衡电流回路 |

## 6.6保护试验

注意:

1.此处所有定值均为随意设定,有正式定值请按正式定值输入。请参考保护原理,保护出口见原理图.

2.输入的电量都可在定点显示中显示察看.

### 6.6.1延时速断与定时限过流保护测试

速断保护:设保护定值为sdd=8A,sds=0.2s,sd.on,其余软压板设为of,输入任意一相电流,将电流升至动作整定值时保护出口继电器应可靠动作.

定时限过流保护：

设保护定值为gld=5A,gls=0.2s,gl.on, 其余软压板设为of,输入任意一相电流,将电流升至动作整定时值保护出口继电器应可靠动作.

### 6.6.2过电压保护测试

设保护定值为gyd=110v,gys=0.2s,gy.on,接入Uab或Ubc电压, 断路器位置开入量（端子37）引入220V电位，将电压升至过压动作整定值时保护出口继电器应可靠动作.

### 6.6.3低电压保护测试

设保护定值为dyd=60v,dys=0.2s,dy.on,在端27-29分别接入A,B,C三相电压，断路器位置开入量（端子37）引入220V电位，将电压升至低电压保护动作值以上，然后降低电压直到动作为止.记录动作值，再慢慢增加电压到返回为止，记录返回值。

### 6.6.4不平衡电流保护测试

设保护定值为:ipd=5A,ips=0.2s,ip.on,在端子25-26输入电流,当电流达到ipd时保护出口继电器应可靠动作.

### 6.6.5零序电压保护测试

设保护定值为:u0d=50v,u0s=0.2s,u0.on,在端子30-31输入电压,达到u0d时保护出口继电器应该动作.

### 6.6.6保护动作时间测试

测试保护动作时间时，要通入大于1.2倍整定值；记录开始时间和执行完成时间，二者之差与整定值相比较。

### 6.6.7 PT回路断线报警

断路器位置开入量（端子37）引入220V电位，输入UA、UB、UC三相电压，任意断掉一相，装置发PT断线报警信号。

# 7.机箱结构及端子图

## 7.1装置组成

图1 HYP1210装置结构图

## 7.1机箱结构图与说明

机箱结构图参见图1，注释说明如下：

1. 前活动门               2.操作按键

3. 显示器                 4. 电源板接线端子

5. 互感器板接线端子       6. CPU板接线端子

7. 机箱安装孔             8. 显示板

9. CPU板                 10.互感器板

11. 电源板

## 7.2安装与开孔图

## 7.3装置端子图

端子定义

| 端子号 | 代号 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 装置地 |
| 2 | POW＋ | 装置电源正 |
| 3 | POW－ | 装置电源负 |
| 4 | +KR | 开入+电源 |
| 5 | -KR | 开入-电源 |
| 6 |  | 空 |
| 7 | YG | 预告信号输出 |
| 8 | YG | 预告信号输出 |
| 9 | SG | 保护动作信号输出 |
| 10 | SG | 保护动作信号输出 |
| 11 | HZ | 合闸长闭接点输出（11-13） |
| 12 | HZ | 合闸常开输出 |
| 13 | HZ | 合闸公工端输出 |
| 14 | TZ | 跳闸常闭接点输出（14-16） |
| 15 | TZ | 跳闸常开输出 |
| 16 | TZ | 跳闸公工端输出 |
| 17 |  | 空 |
| 18 |  | 空 |
| 19 | IA | A相电流入 |
| 20 | IA’ | A相电流出 |
| 21 | IB | B相电流入 |
| 22 | IB’ | B相电流出 |
| 23 | IC | C相电流入 |
| 24 | IC’ | C相电流出 |
| 25 | IP | 不平衡电流入 |
| 26 | IP’ | 不平衡电流出 |
| 27 | UA | A相电压 |
| 28 | UB | B相电压 |
| 29 | UC | C相电压 |
| 30 | UL | 零序电压 |
| 31 | UN | 零序电压 |
| 32 |  | 空 |
| 33 |  | 空 |
| 34 |  | 空 |
| 35 | GND | 接地 |
| 36 |  | 空 |
| 37 | KR1 | 开关量输入1 |
| 38 | KR2 | 开关量输入2 |
| 39 | KR3 | 开关量输入3 |
| 40 | KR4 | 开关量输入4（重合闸闭锁手跳输入） |
| 41 | KR5 | 开关量输入5 |
| 42 | KR6 | 开关量输入6 |
| 43 | KR7 | 开关量输入7 |
| 44 | KR8 | 开关量输入8 |
| 45 | -COM | 开入公共负端 |
| 46 |  | 空 |
| 47 |  | 空 |
| 48 |  | 空 |

# 8.运行人员注意事项及要求

能够熟练使用按键，会使用定点显示查看电量的二次值，会查看整定值。

熟知各种报警信号。

在保护动作后,向主管部门汇报,记录后应将信号复归。

运行中不得随便修改定值,不得做继电器出口试验.

# 9.检修及维护

HYP1000系列保护无论在可靠性、密封性、低功耗、抗震性等方面都做的非常优秀,机箱内部部件可数年保持清洁、完好如初,属免维护产品.

也可按照主管部门的安排定期进行检修,检修可根据调试大纲。

# 附录1：HYP1210微机电容器保护装置原理图

# 附录2：HYP1210微机电容器保护装置原理接线图

# Text boxes

图2  安装与开孔图