HYP1410

微机电动机综合保护监控装置

使用说明书

ＵＳＥＲ　ＧＵＩＤＥ

®

ZHEJIANG　HUAYI　ELECTRIC　POWER　AUTOMATION　CO.，LTD

目  录

1.适用范围	4

2.装置功能及保护原理简述	4

2.1 电气参数测量	4

2.2速断保护	4

2.3过热（过负荷）保护	4

2.4 零序过流（接地）保护	5

2.5负序过流（不平衡、断相或反相）保护	5

2.6 低电压保护	5

2.7自启动控制	5

2.8启动时间过长保护	5

2.9堵转保护	5

2.10 实际启动电流及启动时间显示	5

2.11过热跳闸记忆及强制复归	5

2.12过热报警	6

2.13熔断器熔断报警	6

2.14 PT断线报警	6

3.技术参数	6

4.按键功能及操作方法	7

4．1按键功能	7

4.1.1“▲”  搜索键与功能键	7

4.1.2“◄►” 进入修改状态及移动小数点键	7

4.1.3“▼” 修改、操作键	7

4.1.4“■ 信号复归”键	7

4.2输入密码的方法:	7

4.3搜索方法(适用于定点显示和定值区的显示):	7

4.4密码种类	7

5. 数码管的显示种类	7

5.1 数码管显示说明	7

5.2几种显示列表	7

5.2.1循环显示（供运行人员使用）	8

5.2.2定点显示(供运行人员或调试人员用)	8

5.2.3进入定值区的显示(输入密码1111)	8

5.2.4有报警或预告时的显示:	9

6.调试方法(适用于调试人员及维护人员)	10

6.1查看、输入或修改保护定值:	10

6.2开关量的检查	10

6.3保护继电器的出口检查	10

6.4模拟量输入检查及精度检查	10

6.4.1电流校准	10

6.4.2电压校准	10

6.4.3零序电流校准	10

6.5保护定值的整定方法与实例(可供定值计算人员和调试人员参考)	11

6．5．1二次侧额定电流整定	11

6.5.2启动时间整定	11

6.5.3速断保护整定	11

6.5.4过热保护整定	11

6.5.5零序过流（接地）保护整定	11

6.5.6负序过流（不平衡、断相或反相）保护整定	11

6.5.7低压保护整定	11

6.5.8自启动时间整定	12

6.6保护试验	12

6.6.1速断试验	12

6.6.2过热特性测试	12

6.6.3堵转试验	13

6.6.4启动时间过长试验	13

6.6.5零序过流试验	13

6.6.6负序过流试验	14

6.6.7低电压试验	14

6.6.8自启动试验	15

6.6.9动作时间试验	15

6.6.10 FC回路熔断器熔断报警	15

6.6.11 PT回路断线报警	15

6.6.12定值错误报警试验	15

7、机箱结构及接线图	16

7.1机箱结构图与说明	16

7.3保护装置的端子图及端子接线说明	17

8.运行人员注意事项及要求	18

9.检修及维护	18

附录1：HYP1410微机电动机保护装置原理图	19

附录2：HYP1410微机电动机保护装置原理接线图	20

# 1.适用范围

HYP1410微机电动机保护装置适用于工作电压为 0.4－10KV 的电动机，作为电动机的成套保护和监视报警装置。本装置安装灵活，运行简单、可靠，保护种类齐全，可广泛应用于电力、交通、石油、化工、建筑等领域。

# 2.装置功能及保护原理简述

HYP1410微机电动机保护装置的功能主要有两个部分，一是保护功能，另一个是监视功能。

保护功能有以下几部分组成，电流速断保护、过热（过负荷）保护、零序过流（接地）保护、负序过流保护(适用于电动机不平衡,断相和反相)、低电压保护、堵转保护、启动时间过长保护。

监视部分配有保护定值不合理报警、F－C回路熔断器熔断报警、PT断线报警、电动机过热报警。

该装置还具有自适应控制功能，能够根据电动机的停运－启动－运行状态自动调整保护定值。

## 2.1 电气参数测量

- 交流输入

三相PT（100V）（线电压），

三相电流（5A），零序电流。

- 电气测量

三相电流、电压。

## 2.2速断保护

A、B、C三相式速断保护，当电动机启动完成后速断定值自动降低为原定值的50％，可有效地防止启动过程中因启动电流过大引起的误动，同时还能保证正常运行中保护有较高的灵敏性。

启动条件：I(sdd*k；      T(sds

电动机启动过程中k＝1，电动机运行过程中k＝0.5

I  实测A相B相或C相电流值，sdd 速断电流整定值

T  实际延时时间，            sds 速断整定延时

## 2.3过热（过负荷）保护

考虑了电动机正序、负序电流所产生的综合热效应、热积累过程和散热效应，该保护装置可模拟几十万条不同的反时限特性曲线。延时时间由下述公式决定，动作方程如下：

c    电动机发热时间常数

I1   电动机实际运行电流的正序分量

I2   电动机实际运行电流的负序分量

Ie   电动机实际额定电流

Ieq  电动机实际运行电流的等效电流

K1   正序电流发热系数，电动机启动过程中K1＝0.25，

电动机运行过程中K1＝1

K2    负序电流发热系数，出厂时K2＝4

本保护的定值中设有:Ie,ngd(=Ieq/Ie),igs(=t),由ngd和igs确定公式中的c,这样就确定了一条曲线,改变ngd,igs可以设定不同的保护曲线.

## 2.4 零序过流（接地）保护

本保护装置的零序过流保护适用于小电流接地系统，也就是中性点不接地、经消弧线圈接地或经电阻接地系统，当中性点直接接地时应特殊声明。

启动条件：I0(iod；    T(ios

I0  实测零序电流值     iod  零序电流动作整定值

T   延时时间，         ios  零序延时整定值

## 2.5负序过流（不平衡、断相或反相）保护

在电动机运行过程中，当发生断线或反相时，将产生负序电流，装置根据负序电流值提供独立的快速保护。

启动条件：  I2(I2d；    T(I2S

I2 实测负序电流值     I2d 负序电流动作整定值

T  延时时间，         I2S 负序保护延时整定值

## 2.6 低电压保护

当电动机在运行过程中突然失压，低电压保护动作并可启动电动机自启动功能。

启动条件：U(dyd；    T(dys

U  实测电压值     dyd 低电压动作整定值

T 延时时间        dys 低压延时整定值

## 2.7自启动控制

当电动机在失压跳闸后，若在整定的自启动时间到达之前电压恢复正常，则发电动机合闸命令。

启动条件：U(90％Ue ；   T≤S2

U  实测电压值    Ue 电压额定值(二次电压)

T 失压启动延时   S2  自启动延时整定值

## 2.8启动时间过长保护

如果在规定的启动时间内电动机没有完成启动工作，此时此类保护应该动作，即在启动时间整定值时间内,电流没有降到1.2倍额定值以下时保护动作。

启动条件：I(1.2Ie；    T(S1

I 实测电流值       Ie  电流额定值

T 实测启动时间     S1  启动时间整定值

## 2.9堵转保护

在运行过程中，电动机靠保护装置自动降低一倍定值的速断保护和过热元件提供保护；在启动过程中，电动机靠自动识别启动电流的变化提供保护，这样作可以对启动时间较长而又不允许堵转时间过长的电动机提供快速保护。当电动机在启动过程中如电流下降不明显，将致使堵转保护启动，但也可以通过将启动过程中的堵转保护退出(有软压板)，由过热保护识别堵转状态并提供保护。

## 2.10 实际启动电流及启动时间显示

当电动机启动时，保护装置可以记录本次启动的最大电流和启动时间，并能通过数码管显示。

## 2.11过热跳闸记忆及强制复归

电动机在过热跳闸后，热累加量达到最大值，只有当热累加量降低到热跳闸值的一半时跳闸继电器才复归，这样就了避免电动机在温度过高的情况下启动。但是，当按下“信号复归”键后，不管热累加为多少，热跳闸继电器将强制复归，热累加量也强制清零,允许紧急启动。

## 2.12过热报警

当热累加量达到热跳闸值的75％时发过热报警信号。(100%时过热跳闸,见前一条)

## 2.13熔断器熔断报警

对于FC（熔断器加接触器）控制的电动机，当电动机三相电流突变为零，电压正常且接触器在合位置时发熔断器熔断报警信号。

## 2.14 PT断线报警

当电动机运行电流正常且任一相电压突变为零时发PT断线报警信

# 3.技术参数

| 序.号 | 项目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源电压 | 220VDC±40%或 220VAC±20% |
| 2 | 功耗 | ≤5W |
| 3 | 速断保护 | 电流整定范围：1-100A 延时整定范围：0.05-2.00S |
| 4 | 过热（过负荷）保护 | 过负荷系数：1.1-9.9 延时整定范围：1-9999S |
| 5 | 零序过流（接地） 保护 | 电流整定范围：0.01-1A 延时整定范围：0.10-99.99S |
| 6 | 负序过流（不平衡、断相）保护 | 电流整定范围：0.5-10.0A 延时整定范围：0.10-99.99S |
| 7 | 低电压保护 | 电压整定范围：5.0-100V 延时整定范围：0.10-99.99S |
| 8 | 自启动控制 | 启动时间1.0-99.99S 自启动时间1.0-99.99S |
| 9 | 采样额定值 | 电压：100V/50HZ 电流：5A/50HZ |
| 10 | 过载特性 | 长期接通：20A 短时接通：100A5S 瞬时接通：250A20Ms |
| 11 | 继电器触点容量 | 220VAC5A |
| 12 | 开关量输入 | 220VDC 隔离电压500V |
| 13 | 绝缘电阻 | 1100MΩ/2500V |
| 14 | 耐压测试 | 2.0KV/50Hz/1min |
| 15 | 工作温度 | -15—+55℃ |
| 16 | 脉冲测试 | 5KV/1.2/50S/0.5J |
| 17 | 抗干扰 | 共模干扰：2.5KV/1MHZ/2S 差模差模：1.0KV/1MHZ/2S 辐射电磁场：30-500MHZ/2S 静电电磁场：IV级，8000V 快速瞬变：IV级，±4000V |
| 18 | 相对湿度 | 95% |
| 19 | 重量 | 2kg |
| 20 | 外形尺寸 | 190×102×158 |

# 4.按键功能及操作方法

## 4．1按键功能

### 4.1.1“▲”  搜索键与功能键

可按该键搜索调出PASS提示符以输入密码,定点显示时可搜索出所有电量的提示符,定值区可搜索出所有定值的汉语拼音提示符,在其他区也有相应搜索功能;在输入密码后要按该键确认,在定值区当定值修改后要按该键确认,此时作为一个确认功能键。

### 4.1.2“◄►” 进入修改状态及移动小数点键

在调出PASS提示符时,按两下该键进入输入密码状态,此时有一闪烁小数点,用“▼”键可修改闪烁小数点所在位,按“◄►”键可移动该小数点;在定点显示状态,当用“▲”搜索出电量提示符时可按该键显示该电量的实时二次值;在定值区,用“▲”搜索出定值的汉语拼音提示符时,按一下“◄►”该键可查看定值,按两下进入修改状态,修改定值与输入密码方法相同。

### 4.1.3“▼” 修改、操作键

在修改定值或输入密码时把小数点闪烁的数据位加1。

### 4.1.4“■ 信号复归”键

无论在任何一种显示状态下,只要按下该键,都将进入循环显示状态。

## 4.2输入密码的方法:

在循环状态(若在其他状态,可按复归键进入该状态),按“▲”出现PASS,按两下“◄►”进入密码输入状态,按“▲”修改闪烁小数点所在位,按“◄►”移动小数点,修改其他位,直至输入1111、3333 ,最后按“▼”确认.

## 4.3搜索方法(适用于定点显示和定值区的显示):

4.3.1.快速向前:按住“▲”不放即可向前快速搜索提示符,但不显示其值;

4.3.2．慢速向前:轮流按“▲”和“◄►”即一步一步向前走;

4.3.3．慢速向后:一下一下按“▲”,即一步一步可向后退

## 4.4密码种类

| 序号 | 密码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1111 | 显示、修改定值密码 |
| 2 | 2222 | 校准电流、电压密码 |
| 3 | 3333 | 出口保护试验密码 |

# 5. 数码管的显示种类

## 5.1 数码管显示说明

数码管显示的数值有两种形式，一种是字母形式，代表变量或代码，具有提示意义；另一种是十进制数字形式，代表变量的数值。在显示字母时，为了显示的方便和容易使人读懂，不区分大小写。具体显示的种类和意义在以下显示列表中详细描述。

## 5.2几种显示列表

以下显示列表，描述了循环显示、定点显示和定值区显示三种显示种类的内容。在调试方法中详细介绍电流电压校准、保护出口检查两种显示种类。

### 5.2.1循环显示（供运行人员使用）

正常工作时，面板上四位数码管依次显示

IA=xx.xx    IB=xx.xx    IC=xx.xx

Uab=xxx.x   Ubc=xxx.x   Uca=xxx.x

| 序号 | 变量代号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IA= | A相电流 |
| 2 | IB= | B相电流 |
| 3 | IC= | C相电流 |
| 4 | UAB= | AB相电压 |
| 5 | UBC= | BC相电压 |
| 6 | UCA= | CA相电压 |

### 5.2.2定点显示(供运行人员或调试人员用)

在循环显示状态下按下“▲”，显示器出现“PASS”，询问密码，此时不输入密码,继续按“▲”，则进入定点显示状态，并依次显示各功能代号，按“▲”可搜索出电量提示符，当需要看该电量的值时，按“◄►”键即可察看，再按“▲”则调出下一个电量提示符。使用定点显示，可显示某个电量的二次侧实时值,可供现场调试人员或运行人员查看。

| 序号 | 电量提示符 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PASS | 密码 |
| 2 | IA | A相电流 |
| 3 | IB | B相电流 |
| 4 | IC | C相电流 |
| 5 | I0 | 零序电流 |
| 6 | I2 | 负序电流 |
| 7 | UAB | AB相电压 |
| 8 | UBC | BC相电压 |
| 9 | UCA | CA相电压 |
| 10 | Is | 电动机实际启动电流 |
| 11 | Qs | 电动机实际启动时间 |
| 12 | B00.0或B00.1 | 端子37状态(37端子有220V电压时 显示为b00.1,没有则为b00.0) |
| 13 | B01 | 端子38状态 |
| 14 | B02 | 端子39状态 |
| 15 | B03 | 端子40状态 |
| 16 | B04 | 端子41状态 |
| 17 | B05 | 端子42状态 |
| 18 | B06 | 端子43状态 |
| 19 | B07 | 端子44状态 |

### 5.2.3进入定值区的显示(输入密码1111)

在定值区显示状态下，既能够察看以前设定的定值，也能够对此数值进行修改，具体方法清参考“按键功能”。各定值的整定范围如下：

| 序号 | 代号 | 数值范围 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | bz1 |  | 备用定值1 |
| 1 | bz2 |  | 备用定值2 |
| 2 | sdd | 1.00-99.99A | 速断定值 |
| 3 | sds | 0.05-2.00S | 速断时间 |
| 4 | ngd | 1.1-9.9 | 过负荷系数（运行电流与 额定电流的倍数） |
| 5 | igs | 1-9999S | 过负荷时间 |
| 6 | Ie | 0.10-9.99A | 电动机实际二次额定电流 |
| 7 | I2d | 0.50-9.99A | 负序过流定值 |
| 8 | I2s | 0.10-99.99S | 负序过流延时 |
| 9 | I0d | 0.01-1.00A | 零序过流定值 |
| 10 | I0s | 0.10-99.99S | 零序过流延时 |
| 11 | dyd | 5-100V | 低电压定值 |
| 12 | dys | 0.10-99.99S | 低电压延时 |
| 13 | S1 | 1.0-99.99S | 电动机启动时间 |
| 14 | S2 | 1.0-99.99S | 电动机自启动时间 |
| 15 | b1.on/b1.of |  | 备用投退 |
| 16 | gl.on/gl.of |  | 过热投入/退出 |
| 17 | I0.on/i0.of |  | 零序过流投入/退出 |
| 18 | I2.on/i2.of |  | 负序过流投入/退出 |
| 19 | Dy.on/dy.of |  | 低压投入/退出 |
| 20 | Sd.on/sd.of |  | 速断投入/退出 |
| 21 | Zq.on/zq.of |  | 自启动投入/退出 |
| 22 | Dz.on/dz.of |  | 堵转投入/启动时间过长投入 |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |

## 5.2.4有报警或预告时的显示:

| 数码管显示码 | 报警内容 |
| --- | --- |
| -yg-ptd | PT断线报警 |
| -yg-dzer | 保护定值错误报警 |
| -yg-zzgz | 装置故障报警 |
| -yg-rd | 熔断器熔断报警 |
| -yg-gr | 过热报警 |
| -bj-I1 | 过负荷报警 |
| -bj-I0 | 零序过流报警 |
| -bj-I2 | 负序过流报警 |
| -bj-dy | 低压报警 |
| -bj-sd | 速断报警 |
| -bj-dz | 堵转报警 |
| -bj-qdl | 启动时间过长报警 |

# 6.调试方法(适用于调试人员及维护人员)

## 6.1查看、输入或修改保护定值:

先输入密码,进入定值区,按“▲”搜索出某个定值的汉语拼音提示符,按一下“◄►”则显示该定值大小,再按一下“◄►”则进入修改状态,修改方法与输入密码方法相同,修改后按“▲”确认，此时显示为do，表示装置正在存储定值，存储完毕后，显示good。

## 6.2开关量的检查

开关量的设置在出厂前已调好,在检修或现场调试遇到问题是可用到此项，请参照设计图纸，看37-44端子哪些端子有开关量输入,并用定点显示查看.

例如:37端子有220V正电位(对45端子)输入时,定点显示中的b00.0变为b00.1,其余皆同.

## 6.3保护继电器的出口检查

输入密码3333后进入继电器出口试验状态,可以操作继电器以检查出口是否正确.

举例如下:按“▲”调出bhj1,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后继电器动作,显示为do,瞬时接通端子15-16.

可按此方法操作其他继电器.（参考背部端子图）

| 序号 | 显示提示符 | 出口名称 | 瞬时接通 保护出口 | 接通自保持 信号出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bhj1 | 保护跳闸出口试验 | 15-16 |  |
| 2 | bhj2 | 保护合闸出口试验 | 12-13 |  |
| 3 | bhj3 | 事故信号出口试验 |  | 9,10 |
| 4 | bhj4 | 预告信号出口试验 |  | 7,8 |

## 6.4模拟量输入检查及精度检查

模拟量输入及精度在出厂前已调好，只要在做试验时看一下即可，若发现有精度不准，先进入定值修改状态，将所有保护投退设为退出状态，再按下述方法进行调试。

### 6.4.1电流校准

将电流接入A相电流回路（端子19-20）,电流输入5A，，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▼”调出ji,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后显示为do, 同时装置开始对电流进行精度校准，校准完毕后，显示good.

### 6.4.2电压校准

将电压接入AB相电压回路（端子27-28），电压输入100V，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▲”调出ju,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后显示为do, 同时装置开始对电压进行精度校准，校准完毕后，显示good.

### 6.4.3零序电流校准

将电流接入零序电流回路（端子25-26）,电流输入1A，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▲”调出ji0,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后显示为do, 同时装置开始对零序电流进行精度校准，校准完毕后，显示good.

| 序号 | 显示提示符 | 校准回路 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ji | 电流回路 |
| 2 | ju | 电压回路 |
| 3 | ji0 | 零序电流回路 |

## 6.5保护定值的整定方法与实例(可供定值计算人员和调试人员参考)

### 6．5．1二次侧额定电流整定

设电动机额定电流为200A，CT变比为250/5=50，则二次额定电流

Ie=200/50=4A

### 6.5.2启动时间整定

按电动机标称启动时间整定，或电动机试启动后由本装置用定点显示的方法读出实际启动时间(qs)。

### 6.5.3速断保护整定

速断定值SDD＝1.3Istart（Istart为启动电流）

Istart可由电动机标称启动电流（堵转电流）得到，或电动机试启动后由本装置用定点显示的方法读出实际启动电流值。

### 6.5.4过热保护整定

本装置采用在一定的Ieq/Ie（等效运行电流与额定电流的比）确定的条件下，允许过负荷的时间有多长来进行过负荷整定，保护装置自动计算热容系数并确定一条反时限特性曲线。

- 若电机厂提供电动机在n（n=Ieq/Ie）倍额定电流过负荷下允许运行t秒，或堵转电流为n倍额定电流时允许堵转时间为t，则直接整定Ngd=n，Igs=t；

- 按保守的躲启动电流原则整定，如1.2倍额定值条件下可以运行120S，直到在启动结束时不发过负荷报警信号（75％过负荷跳闸值）；

- 若电动机在冷态时可连续启动三次,启动电流为n倍额定电流,启动时间为t,则热容系数C＝3（n-1.05）t，可整定Ngd=n，    Igs=C/（3（n-1.05）

### 6.5.5零序过流（接地）保护整定

零序电流定值=K*Ic（Ic为外部接地故障时流过保护安装点的电容电流）

当保护瞬时跳闸时K＝3－4

当保护延时跳闸时K＝2－3

当保护只发信号时K＝1.5－2

如果零序CT二次侧电流大小不明确，可在一次侧通入电流，在装置上用定点显示二次实测电流，根据比例关系修改零序电流定值。

当二次电流整定大于1A时必须在订货时提出声明。

为避免电动机启停时保护误动，零序保护有下限为0.1S延时。

### 6.5.6负序过流（不平衡、断相或反相）保护整定

负序过流定值＝K*Ie，K＝0.2－1

当只需要提供断相或反相保护时K＝0.8－1，当需要提供灵敏的不平衡保护时K＝0.2－0.8，电动机运行过程中可由本装置用定点显示的方法读出实际不平衡电流值。

负序保护有下限为0.1S延时。

### 6.5.7低压保护整定

低压定值＝40－60V，延时取0.2－1S

### 6.5.8自启动时间整定

按电动机在生产工艺过程中允许电源中断的时间整定

## 6.6保护试验

注意:为了叙述方便，此处所有定值均为随意设定,有正式定值请按正式定值（请参考定值整定办法）,电量的输入端子及保护出口见原理图.

输入保护定值，打开相应保护开关：具体方法在下面试验中说明.

### 6.6.1速断试验

假设速断整定值sdd=8A，延时时间sds=0.1S，保护开关打开sd.on。分别通入A、B、C三相电流，所测动作值及返回值应满足测量精度要求。分三种情况做该试验

- 当电流从0突变到1.2倍额定值以上然后缓慢升至动作时，此时动作值应为速断整定值；

- 当电流从0突变到1.2倍额定值以上，然后降至额定值，此后电流又升至动作，此时动作值应为速断整定值的50％；

- 当电流从0缓慢上升时，动作值应为速断整定值的50％

### 6.6.2过热特性测试

设定定值Ie=3A,ngd=2,igs=30s,gl.on,其他都置为of状态.输入正序电流(参见下面说明),当输入6A时,理论动作时间是30S,当输入9A时,理论时间是10S.测试的时间应在误差允许范围之内. 试验前应按复归键清除热量积累.

说明:   过热为正序电流和负序电流的综合热效应，并能自动调整电流系数，通入电流应注意以下几点：

- 如果两个回路通入正序电流(A相由端子19输入,20流出,C相由端子23输入,24流出,且大小相等,见原理图),则正序电流等于单相电流，负序电流为0；

- 如果两个回路通入负序电流(在端子19-20输入C相,而在23-24输入A相,流入流出方向同上)，则负序电流等于单相电流，正序电流为0；

- 如果两个回路同时通入A相或C相电流，则正序等于负序等于单相电流；

- 如果两个回路中只有一个回路通入A相或C相电流，则正序电流等于负序电流等于所通单相电流的1/。

测试过热动作时间时，应先将电流从0突变到1.2倍额定值以上，然后降至额定值，此后再升电流至额定值以上，过热保护将按已整定好的反时限特性曲线动作。

### 6.6.3堵转试验

设定定值dz.on,其他软压板全部设为of,将A或C相电流从 0突然施加到额定值的1.2倍以上，保持该电流在8S内不变，此时堵转保护动作，过热继电器跳闸。

### 6.6.4启动时间过长试验

将所有软压板全部设为of,将A或C相电流从0突然施加到额定值的1.2倍以上，并在整定的启动时间内不降到额定值的1.2倍以下，整定时间到时启动过长保护动作，过热继电器跳闸。

### 6.6.5零序过流试验

# 设定定值iod=0.5A,ios=0.1s,io.on，输入零序电流，升至iod时零序过流保护应动作.

### 6.6.6负序过流试验

设定定值i2d=5A,i2s=0.2s,i2.on，输入负序电流(方法参见过热测试的说明)，输入电流值等于i2d时应动作.

### 6.6.7低电压试验

设定定值dyd=60v,dys=0.5s,dy.on，接入A,B,C三相电压为额定值（或大于低压定值），断路器位置开入量（端子37）引入一正电位，然后缓慢降低电压使低压保护动作，上升使低压返回，测试动作值及返回值，应满足测量精度要求。

### 6.6.8自启动试验

设定定值zq.on,其余都设置为of,接入A,B,C三相电压，调整电压为额定值，然后突然拉掉电压，并开始记录时间，在自启动整定延时时间前合上电压（须大于额定值的90％），正常情况下，当自启动延时时间到时发自启动合闸命令；如在自启动整定延时时间以后恢复电压装置则不会发自启动合闸命令。

### 6.6.9动作时间试验

测试保护动作时间时，要通入大于1.2倍整定值；记录开始时间和执行完成时间，二者之差与整定值相比较。

### 6.6.10 FC回路熔断器熔断报警

使断路器处于合闸位置,端子37有＋220V电压输入，接入三相额定电压，当检测到A、C两相电流突然消失而电压正常时，发熔断器熔断报警信号。

### 6.6.11 PT回路断线报警

UA、UB、UC三相电压线任意断掉一相，保护装置发PT断线报警信号。

### 6.6.12定值错误报警试验

任意输入一个不合理的定值（如速断电流整定为0.00），装置应该发定值错误报警。

# 7、机箱结构及接线图

## 7.1机箱结构图与说明

机箱结构图参见图1，注释说明如下：

1. 前活动门               2.操作按键

3. 显示器                 4. 电源板接线端子

5. 互感器板接线端子       6. CPU板接线端子

7. 机箱安装孔             8. 显示板

9. CPU板                 10.互感器板

11. 电源板

7.2安装与开孔

## 7.3保护装置的端子图及端子接线说明

端子定义

| 端子号 | 代号 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 装置地 |
| 2 | POW＋ | 装置电源正 |
| 3 | POW－ | 装置电源负 |
| 4 | +KR | 开入+电源 |
| 5 | -KR | 开入-电源 |
| 6 |  | 空 |
| 7 | YG | 预告信号输出 |
| 8 | YG | 预告信号输出 |
| 9 | SG | 保护动作信号输出 |
| 10 | SG | 保护动作信号输出 |
| 11 | HZ | 合闸长闭接点输出（11-13） |
| 12 | HZ | 合闸常开输出 |
| 13 | HZ | 合闸公工端输出 |
| 14 | TZ | 跳闸常闭接点输出（14-16） |
| 15 | TZ | 跳闸常开输出 |
| 16 | TZ | 跳闸公工端输出 |
| 17 |  | 空 |
| 18 |  | 空 |
| 19 | IA | A相电流入 |
| 20 | IA’ | A相电流出 |
| 21 | IB | B相电流入 |
| 22 | IB’ | B相电流出 |
| 23 | IC | C相电流入 |
| 24 | IC’ | C相电流出 |
| 25 | I0 | 零序电流入 |
| 26 | I0’ | 零序电流出 |
| 27 | UA | A相电压 |
| 28 | UB | B相电压 |
| 29 | UC | C相电压 |
| 30 |  | 空 |
| 31 |  | 空 |
| 32 |  | 空 |
| 33 |  | 空 |
| 34 |  | 空 |
| 35 | GND | 接地 |
| 36 |  | 空 |
| 37 | KR1 | 开关量输入1 |
| 38 | KR2 | 开关量输入2 |
| 39 | KR3 | 开关量输入3 |
| 40 | KR4 | 开关量输入4（联锁跳输入） |
| 41 | KR5 | 开关量输入5（联锁合输入） |
| 42 | KR6 | 开关量输入6 |
| 43 | KR7 | 开关量输入7 |
| 44 | KR8 | 开关量输入8 |
| 45 | -COM | 开入公共负端 |
| 46 |  | 空 |
| 47 |  | 空 |
| 48 |  | 空 |

# 8.运行人员注意事项及要求

能够熟练使用按键，会使用定点显示查看电量的二次值，会查看整定值。

熟知各种报警信号。

在保护动作后,向主管部门汇报,记录后应将信号复归。

运行中不得随便修改定值,不得做继电器出口试验。

# 9.检修及维护

HYP1000系列保护无论在可靠性、密封性、低功耗、抗震性等方面都做的非常优秀,机箱内部部件可数年保持清洁、完好如初,属免维护产品.

也可按照主管部门的安排定期进行检修,检修可根据调试大纲进行。

# 附录1：HYP1410微机电动机保护装置原理图

# 附录2：HYP1410微机电动机保护装置原理接线图

# Text boxes

图1  HYP1410机箱面板图

图2  安装与开孔图