编号：

WBB系列高压电容

补偿柜

使用说明书

湖 北 鄂 动 机 电 设 备 制 造 有 限 公 司

HUBEI E-DONG MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.

公司地址：湖北省襄阳市高新区工业园   邮编：441000

电    话：0710－3346225              传真：0710－3342322

# 目  录

1．目录………………………………………………………2

2．概述………………………………………………………3

3．可解决的问题……………………………………………4

4．性能特点 ……………………………………………… 5

5．快速选型…………………………………………………6

6．容量确定…………………………………………………6

7．技术参数…………………………………………………9

8．外形图  …………………………………………………10

9．订货规范…………………………………………………11

10．使用环境……………………………………………… 11

11．现场安装……………………………………………… 12

12．安全操作注意事项…………………………………… 13

13. 日常维护和保养   …………………………………… 13

14. 常见故障的处理   …………………………………… 15

15. 保证条件   …………………………………………… 15

# 概述

WBB系列高压电容补偿柜主要用于6kV～10kV电力系统中，是一种改善功率因数、调整电压、降低网络损耗的容性无功功率补偿装置。

电力系统中的负载大部分是感性的，加上各工矿企业越来越多的使用电力电子设备，使电网功率因数很低。较低的功率因数降低了设备利用率，增加了供电投资，有损电压质量，降低了设备使用寿命，增加了线损。

为了改善电网功率因数很低带来的这些不利于生产的因素，必须使电网功率因数得到有效提高。显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的，通常也是不可能的。合理的办法是在需要无功功率的地方产生无功功率。在实际电力系统中，大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路，其电压与电流的相位差较大，功率因数较低。并联电容器后电压与电流的相位差变小，使功率因数提高。

WBB系列高压电容补偿柜的应用范围极为广泛，适用于冶金、矿山、建材、石化、机械等大功率高压电动机就地补偿和配电系统集中补偿。

# 可解决的问题

当您遇到下述问题时，我公司生产的WBB系列高压电容补偿柜能为您很好地解决，使您获得满意的效果。

- 企业电网中功率因数低，甚至被供电部门罚款，需提高功率因数。

- 企业变电所电压低，需提高电网电压。

- 输电线路线损过大，需减小线损，节约输送电线路成本，降低变压器损耗，节省电能。

- 新投入用电设备，需配套补偿无功功率。

- 功率因数低，设备出力达不到额定功率。

- 原有补偿装置老化，达不到生产要求。

- 负载增加，而原有变压器容量或原有输配电线路因无功消耗过大无法满足要求，需降低供电的视在功率，增加供电能力。

- 电网电压出现时高、时低的情况，影响用电设备的运行。

- 变压器输电系统中感性负荷（如电机）较多，需补偿设备。

- 企业电网中功率因数低，需提高功率因数，降低线路电流，延长电气设备寿命，减少所用导线截面规格，节约投资。

# 性能特点

公司生产的WBB系列高压电容补偿柜具有以下优良的性能特点：

  - 选用名优器件，采用先进的设计，产品使用寿命长。

  - 合理布局，人性化设计，操作、使用、维护方便。

  - 自带放电装置，保障人身和设备安全。

  - 具有开口三角形和过流、过载保护等多种保护功能，使运行安全可靠。

  - 采用真空电镀膜金属化聚丙烯薄膜并联电容器，自身损耗小，因为聚丙烯膜具有高工作场强与低介质损耗及体积小、容量大、损耗小、重量轻等特点。

  - 电容器的实测电容与其额定值之偏差不超过额定值的。

  - 可加装串联电抗器，以限制电容器组合闸过程中的涌流，限制操作过电压和抑制电网中高次谐波对电容器的影响。

8、　节电效果明显，将电网功率因数提高到0.95以上，电流下降10%～20%，有效降低线损。

- 自身损耗低，本装置所使用的电容器，自身的能量损失极小是一般油浸低胆电容器的五分之一以下。

- 充分考虑用户实际情况，就地补偿柜的电容器组和相关控制部件置于同一柜体，便于高压电机单机就地补偿场合安装使用。

# 快速选型

WBB系列高压电容补偿柜有2个不同型号26种规格供您选用，选配器件可多选，特殊要求可后附。

WBB–6 - 200K

特别提示：上述每项均须在选型时明确定出，这样才能确保我们为您提供的设备最好地满足您的要求。

# 容量确定

选型时首先要确定所需补偿容量，然后根据使用地点的电网电压确定补偿柜的型号。

补偿容量的确定有以下几种方法：

- 理论计算法

根据电动机额定参数或实测数据按理论计算确定补偿容量。由补偿原理知：补偿容量可按如下公式来计算：

Q＝P(tgφ1-tgφ2)=P (-)

其中：P－电动机额定功率或电动机实测功率

COSφ1－电动机额定功率因数或电动机实测功率因数

COSφ2－电动机补偿后要达到的功率因数

例如：一台YR173/44-24高压电动机，额定功率为500千瓦，额定功率因数为0.74，要求补偿后功率因数为0.96，所需补偿容量是多少？

所需补偿容量Q＝500（－1－－1）＝308.5KVAR

因此可选用WBB-6-300型号的补偿装置。

- 系数法

补偿容量可用系数法确定：查表1得出每千瓦负荷将功率因数从COSφ1提高到COSφ2所需补偿装置千乏数，乘以电机的功率，即可得出所需补偿容量。公式如下：

Q＝P(tgφ1-tgφ2)=PK

K查表1可得。

表1

| 补偿前 COSφ1 | 为得到所需COSφ2每千瓦负荷所需补偿装置千乏数 |
| --- | --- |
|  | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 |
| 0.30 | 2.16 | 2.30 | 2.42 | 2.48 | 2.53 | 2.59 | 2.65 | 2.70 | 2.76 | 2.82 | 2.89 | 2.98 |
| 0.35 | 1.66 | 1.80 | 1.93 | 1.98 | 2.03 | 2.08 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 2.47 |
| 0.40 | 1.27 | 1.41 | 1.54 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.76 | 1.81 | 1.87 | 1.03 | 2.00 | 2.09 |
| 0.45 | 0.97 | 1.11 | 1.24 | 1.29 | 1.34 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.56 | 1.62 | 1.69 | 1.78 |
| 0.50 | 0.71 | 0.85 | 0.98 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.20 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.44 | 1.53 |
| 0.52 | 0.62 | 0.76 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.44 |
| 0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.81 | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.27 | 1.36 |
| 0.56 | 0.46 | 0.60 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.28 |
| 0.58 | 0.39 | 0.52 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.11 | 1.20 |
| 0.60 | 0.31 | 0.45 | 0.58 | 0.64 | 0.96 | 0.74 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.13 |
| 0.62 | 0.25 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 1.06 |
| 0.64 | 0.18 | 0.32 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 1.00 |
| 0.66 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.94 |
| 0.68 | 0.06 | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.88 |
| 0.70 |  | 0.14 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.73 | 0.82 |
| 0.72 |  | 0.08 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.76 |
| 0.74 |  | 0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.71 |
| 0.76 |  |  | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.65 |
| 0.78 |  |  | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.60 |
| 0.80 |  |  |  | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.55 |
| 0.82 |  |  |  |  | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.49 |
| 0.84 |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.44 |
| 0.86 |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.39 |
| 0.88 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.33 |
| 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.28 |

- 空载电流法：

Qc＝UeIo

式中：Ue－电源额定线电压（千伏）

Io－电动机空载电流（安）

例：一台JS138-4高压电动机，额定电压为6000伏

空载电流为7.77安

补偿容量Qc＝67.77＝80.7KVAR

所以可选用WBB-6-75型号的补偿装置

# 技术参数

# 表2

| 序号 | 型号规格 | 额定容量 KVAR | 额定电压 KV | 外型尺寸 HAB | 连接导线选择MM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WBB -6-50 | 50 | 6 | 1500730750 | 25 |
| 2 | WBB -6-75 | 75 | 6 | 1700730750 | 25 |
| 3 | WBB -6-100 | 100 | 6 | 1700730750 | 25 |
| 4 | WBB -6-150 | 150 | 6 | 1700750800 | 25 |
| 5 | WBB -6-200 | 200 | 6 | 1700750800 | 25 |
| 6 | WBB -6-250 | 250 | 6 | 1700800850 | 25 |
| 7 | WBB -6-300 | 300 | 6 | 1700800850 | 25 |
| 8 | WBB -6-350 | 350 | 6 | 1700800850 | 25 |
| 9 | WBB -6-400 | 400 | 6 | 1700800850 | 25 |

表3

| 序号 | 型号规格 | 额定容量 KVAR | 额定电压 KV | 外形尺寸 HA(A1)B | 重量 吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WBB -6-900K | 900 | 6 | 265024001100 | 1.2 |
| 2 | WBB 6-1200K | 1200 | 6 | 265024001100 | 1.5 |
| 3 | WBB -10-800K | 800 | 10 | 265024001100 | 1.2 |
| 4 | WBB -10-900K | 900 | 10 | 265024001100 | 1.2 |
| 5 | WBB -10-1200 | 1200 | 10 | 265024001100 | 1.5 |

表4

| 序号 | 型号规格 | 额定容量 KVAR | 额定电压 KV | 外型尺寸 HAB | 连接导线选择MM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WBB -10-50 | 50 | 10 | 2650750750 | 25 |
| 2 | WBB -10-75 | 75 | 10 | 2650750750 | 25 |
| 3 | WBB -10-100 | 100 | 10 | 2650750750 | 25 |
| 4 | WBB -10-150 | 150 | 10 | 2650800800 | 25 |
| 5 | WBB -10-200 | 200 | 10 | 2650800800 | 25 |
| 6 | WBB-10-250 | 250 | 10 | 2650800850 | 25 |
| 7 | WBB -10-300 | 300 | 10 | 265012001100 | 25 |
| 8 | WBB -10-350 | 350 | 10 | 265012001100 | 25 |
| 9 | WBB-10-400 | 400 | 10 | 265012001200 | 25 |
| 10 | WBB-10-600 | 600 | 10 | 280012001200 | 25 |

# 以上数据会因电机的参数变化而存在微小变化，以所购产品实际为准。

# 外形图

WBB系列高压电容补偿柜外形图如下：

# 订货规范

- 订货时须注明：额定电压，额定功率，负载变化情况，补偿前及补偿后的功率因数。

- 说明是否对柜体颜色，柜体尺寸有关特殊要求。

- 备型号、数量及二次线路操作电压等。

- 用户所需电容柜的投切方式和配置。

5、　不能满足一般环境条件的应特别提出。

6、　用户一次电压、电流互感器的变比。

# 使用环境

WBB系列高压电容补偿柜的使用环境应满足下列要求：

- 户内使用，通风良好。

- 户内安装，海拔高度不超过1000m，无剧烈机械振动、无有害气体和灰尘、无导电性及爆炸性尘埃。

- 长期过电压（24小时中不超过4小时）不超过1.1Un，长期过电流（包括谐波）不超过1.35Un。

- 环境温度：周围空气温度不高于+40℃，电容投入时空气温度的下限为-40℃。

- 大气条件：相对湿度在+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较高相对湿度，并考虑到由于温度变化而可能产生凝露。

- 安装倾斜度不超过5°。

- 安装地点无雨雪侵袭，无严重霉菌存在，无腐蚀性气体存在。

- 电网中谐波含量符合国标。

若用户现场不能满足上述《使用环境》的要求，可和我公司联系，以便进行特殊设计。

# 现场安装

在我方人员抵达前，用户应做好以下准备工作：

1、将补偿柜就位，用槽钢固定在电缆沟上方，确定电缆进出位置。

2、准备好连接电网和补偿柜的电缆（其线径应能承载电容器的电流），并做好终端接头。

3、准备好信号线(1.5m㎡铜芯电缆)，低压准备零线，高压准备AC220V电源和电源线(2.5m㎡铜芯电缆)。

我方人员所做的工作：

- 现场指导安装调试。

- 向操作人员讲述操作方法和注意事项。

- 向用户技术人员做技术培训。

- 介绍我公司的售后服务。

- 听取并记录客户意见和建议，及时向公司相关部门汇报。

# 安全操作应注意事项

- 打开电容柜门前，必须先断开断路器或隔离开关，让电容柜的放电装置自动放电，三分钟后方可打开柜门，打开柜门后仍须人工放电。

- 电容器在运行中发出特殊响声是内部绝缘崩溃先兆，应立即停止运行，查找故障电容器。

- 电容器外壳膨胀是过电压引起介质分解析出气体，应立即停止运行，查找故障电容器。

- 禁止电容柜断开后又立即投入，这样对其它用电设备和电容器本身会产生严重损害，一般需三分钟以上的时间间隔，对于自动投切的电容柜，如果电网功率因数变化较快，应适当延长延时时间。

- 电容器可能对电压和谐波有放大作用，用户订货时应说明企业电压和谐波情况，以便特殊处理，电容运行中必须时时检查电容柜，出现异常，立即切断。

- 电容柜对环境温度要求非常严格，应绝对避免阳光直射，柜内外均需通风良好，以延长电容使用寿命。

- 保持电容器表面干净，避免发生闪络事故。

# 日常维护和保养

装置的正常使用与供电质量、运行电压、电流和环境温度、运行时间的长短及配套电器密切相关,日常运行时,装置会产生一定热量,应保持工作场所的干燥、通风,工作环境温度保持在设备标准以下(长期适应环境温度为20摄氏度)

本设备可长期运行.成套装置有带电显示或三相电压表、三相电流表,显示设备带电状况及三相电压和三相电流.运行时,应定期巡检设备各项技术参数,在规定值范围内.当发现异常,应及时查找原因,尽快恢复参数正常

装置正常运行后,每隔3个月要清理一次,平常观察柜体内元器件声音是否正常,有无渗油现象,面板显示是否正常.每年整柜要做耐压试验,确保设备使用的长久性

维修人员要接触装置之前必须做到以下三点:

a)应将隔离开关打开,合上接地开关,方可接触

b)无功补偿装置退出运行后,等待3分钟,让电容器充分放电

c)为了绝对安全,充分放电后再用接地棒短接电容器二端并接地

在使用一定周期后,装置中电容器容量回有一定下降(属正常老化现象),运行年限达使用寿命时,建议更换新的电容器,否则会影响补偿效果

停机检查维护时,考虑到热胀冷缩,应特别检查电容器各连接点螺丝,并再次拧紧

清除电容器上的灰尘,以防灰尘产生静电导致短路

检查电容器等元器件外壳必须保证接地良好

# 常见故障的处理

成套装置保护功能齐全,继电保护动作后同时发出音响信号,故障排除如下:

a)过流信号动作,停电检查喷逐式熔断器有无断落,电容器、电抗器有无渗油、鼓肚、烧焦等现象,并测量好坏并作必要调换,确认无误再送电

b)零序信号动作,这是由于三相电容不平衡造成,检查有无电容器损坏、有无断电或某相熔断器熔断脱落,作必要调换,恢复后送电

c)过电压信号动作,检查系统电压是否偏高,此时控制器拒绝工作,待系统电压恢复正常时再送电

d)低电压信号动作,系统电压偏低或不正常时,补偿柜投不上

保证条件

该装置各部件质量良好,出厂时经过严格检查,如在保修期内有任何不正常现象,请仔细阅读保修期的有关条款,并与本公司取得联系,用户将得到有关的维修文件和技术支持

设备从离厂后,在正常运行及安全操作状态下发生的故障,一年内本公司负责维修,在此服务期内维修损坏的部件,均不向用户收取费用

任何因违章操作而造成的设备损坏,本公司不承担该项维修费用,按该保修条件,恒力电源将不对任何非本公司造成的损坏或意外事故损坏负责

由非直接使用引起的损坏或由本公司授权人员维修而产生的损坏,本公司不负责维修

# Text boxes

额定电压

6KV

10KV

带电抗体

额定容量（KVAR）

100

150

200

250

300

400

600

800

900

1200

2400

4800

7200